洪泽区人民医院病房楼消防维保要求

【火灾自动报警系统】：

- 1、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

2、每季度检查下列功能：

（1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

（2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

（3）对主机备用电源进行充放电试验。

（4）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

【自动喷水灭火系统】：

- 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网阀门、喷头、储水设施等是否处于正常完好状态。

- 2、每月检查下列功能：

利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。

【消火栓灭火系统】：

- 每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态每月检查下列功能：

- 试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。

- 消火栓出水，检查管网压力和水质。

【喷淋灭火系统】：

每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、喷头、储水设施是否处于正常完好状态

【防火分隔系统】：

- 1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

- 2、每季度检查下列功能：

- 试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

（2）用手动接钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。

【防排烟系统】：

- 1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

- 2、每半年检查下列功能：

- 试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数50%。

- 试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

- 试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

【应急照明疏散指示】：

- 1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

- 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。

【消防通讯事故广播】：

- 1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。

- 2、每季度检查下列功能：

- 试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

- 试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。

- 试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

【移动灭火器材】：

- 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

- 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。

【其他设施】：

- 1、每季度检查下列功能：

- 试验消防电源的末端切换功能。

- 切断非消防电源功能。

- 2、每年检测防雷防静电及电器接地电阻。

- 【档案文件】：

- 维保服务提供方必须为洪泽区人民医院建立建全所提供服务范围内各类消防管理档案。